政府采购

竞争性谈判采购文件

项目编号：2011A193-1

项目名称：平安重庆•应急联动防控体系数字化建设系统永川区建设项目应急联动指挥中心大厅中央空调及中心机房精密空调系统（第二次）

采购单位：重庆市永川区公安局

集中采购机构：重庆市永川区公共资源招投标交易中心

二〇一一年九月十六日

目   录

第一部分   竞争性谈判邀请函………………………………………3

第二部分   竞标供应商须知…………………………………………6

第三部分   采购项目内容及要求……………………………………18

第四部分   合同格式…………………………………………………23

第五部分   部分竞标文件格式………………………………………28

第一部份  竞争性谈判邀请函

重庆市永川区公共资源招投标交易中心受 重庆市永川区公安局 （采购单位）的委托，根据重庆市永川区财政局下达的采购计划，为其申请采购的中央空调、精密空调（货物名称）进行竞争性谈判，欢迎合格的供应商参加此次项目的采购。

1、项目编号：2011A193-1

2、项目名称：平安重庆•应急联动防控体系数字化建设系统永川区建设项目应急联动指挥中心大厅中央空调及中心机房精密空调系统（第二次）

3、采购内容：中央空调、精密空调

4、采购预算：2038171.00元

5、资金来源：

财政预算资金，资金已到位。

6、费用：

（1）标书费（人民币）：300.00元/份（现金）。

（2）竞标保证金（人民币）：20000.00元（刷卡）。

（3）缴纳时间：标书费、竞标保证金在递交竞标文件时一并缴纳。递交时间同递交竞标文件时间。

（4）缴纳方式及退付：标书费为现金缴纳，售后不退；竞标保证金在重庆市永川区公共资源招投标交易中心大厅“政府采购”窗口处POS机上刷卡（银联卡）缴纳。未成交供应商的竞标保证金，在当日内不计息退还。成交供应商的竞标保证金在签订合同后自动转为履约保证金，在项目验收合格后5个工作日内不计息退还。履约保证金均采取转帐方式退回成交供应商。

未在规定时间内或未按规定方式缴纳相关费用的竞标供应商，我中心均不予认可，其竞标行为无效。

7、谈判采购文件获取方式：

登陆重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）下载采购文件。

8、参加竞标的确认方式:

有意参与竞标的供应商须在2011年 9 月 22 日14：30以前，将“竞标确认函”(格式详见第五部分 格式1)投递到区招投标交易中心大厅 12 号收件箱。竞标确认函须装入密封袋进行密封，密封袋封面须且仅注明以下内容：项目编号、项目名称、投递日期。密封袋封面不得有任何透露竞标供应商身份的信息。

未按以上规定密封、标记、未在规定时间内投递“竞标确认函”的供应商，视为自动放弃竞标资格。

9、递交竞标文件时间：

（1）递交开始时间：2011年 9月 23日上午9：00

（2）递交截止时间：2011年 9 月 23日上午9：30

10、递交竞标文件地点：

重庆市永川区公共资源招投标交易中心大厅“政府采购”窗口处。

11、所有竞标文件必须在规定时间递交到指定地点，同时，竞标供应商须单独递交采购文件确认书（格式详见第五部分 格式2）。逾期递交竞标文件及采购文件确认书的，视为自动放弃竞标资格，不再收取其竞标文件。

12、谈判时间：2011年  9 月 23日上午9:30

13、谈判地点：重庆市永川区公共资源招投标交易中心。

地    址: 重庆市永川区汇龙大道230号二楼。

联 系 人：冯先生 ；联系电话： 023-49809083 。

届时参与竞标的竞标供应商法定代表人或授权代理人须参加谈判。

第二部份   竞标供应商须知

一、总则

1.申明

1.1本谈判文件仅适用于竞争性谈判邀请函中所述项目的货物及伴随服务采购。

1.2竞标供应商参与本项目谈判，无论谈判结果如何，参与本项目的所有费用均应由竞标供应商自行承担。

1.3本项目不允许转包。

2.定义

2.1“集中采购机构”系指本采购文件所指的组织本次采购的采购机构：重庆市永川区公共资源招投标交易中心（以下简称“交易中心”）。

2.2“竞标供应商”系指响应交易中心要求，向其在规定时间内缴纳相关费用并提交竞标文件的供应商。

2.3“货物”系指竞标供应商按采购文件规定，须向采购单位提供合格的设备。

2.4“服务”系指竞标供应商按采购文件规定，须承担的安装、技术支持、培训、售后服务，以及其他必要的、类似的服务等。

2.5“日”为日历日。

3.竞标保证金：

（1）竞标保证金为竞标的有效约束条件。

（2）竞标保证金币种应与竞标报价币种相同。

（3）未按采购文件规定提交竞标保证金或竞标保证金不足的将被视为无效竞标。

（4）发生下列情况之一的竞标保证金不予退还：

A、竞标供应商在竞标截止时间后，竞标供应商修改或撤回竞标文件；

B、竞标供应商取得成交资格后，放弃成交资格、不按规定的时间或拒绝按成交时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同；

C、有串标等违法违规行为；

D、采用虚假手段骗取成交的；

E、严重扰乱谈判秩序的。

4.竞标供应商

4.1合格的竞标供应商

按规定缴纳标书费用、投标保证金、完全具备本采购文件要求的竞标资格，并对采购文件作出实质性响应，有能力提供采购文件要求的货物及服务，具备履行合同所需要的设备、资金和技术能力的供应商。

4.2竞标供应商的风险

竞标供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者竞标供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致竞标被拒绝或评定为无效竞标。

5.竞标有效期：竞标有效期为竞标截止日期后90日内。

二、采购文件说明

6.采购文件的构成

6.1采购文件系用以阐明所需提供的货物及其伴随服务、谈判程序和合同条款的文件。采购文件是竞标供应商编制竞标文件的依据，是谈判小组评判依据和标准。采购文件也是采购单位与竞标供应商签订合同的基础。

采购文件由下述各部分组成：

(1）第一部分：竞争性谈判邀请函；

(2）第二部分：竞标供应商须知；

(3）第三部分：采购项目内容及要求；

(4）第四部分：合同格式；

(5）第五部分：部分竞标文件格式。

采购文件除上述内容外，交易中心按相关规定所发出的答疑、修改、补充文件等，均是采购文件不可分割的部分，对竞标供应商具有约束作用。

无论竞标供应商对采购文件是否认真阅读，均认为竞标供应商对采购文件已不存在异疑并充分理解，其竞标文件已充分考虑到本采购项目所存在的各种风险。

6.2 竞标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。如果竞标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或者竞标文件没有对采购文件做出实质性响应，谈判小组有权认定其为无效竞标。

6.3 除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，竞标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.采购文件的澄清、修改及补充

竞标供应商对采购文件如有疑点，必须在递交竞标文件截止时间 3 日（含）前在重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）指定位置提出质疑；未在规定时间内提出，视同认可采购文件所有要求；逾期提出异议的，将不再受理。交易中心不接受书面及其他形式的质疑。交易中心对所质疑事项在递交竞标文件截止时间

2日（含）前在重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）指定位置统一进行答复，竞标供应商自行进行下载，竞标供应商未及时上网下载相关资料或采信其他资料而造成的一切损失由竞标供应商自行负责。

交易中心对已发出的采购文件进行必要澄清、修改及补充的，均在递交竞标文件截止时间 2 日（含）前在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）指定位置统一发布，是采购文件不可分割的部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具法律约束力。

8.采购文件的延期

交易中心可以视采购具体情况，在采购文件要求提交竞标文件的截止时间 1 日前，延长竞标截止时间和谈判时间，并在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）指定位置统一发布变更公告。

三、竞标文件的编制

9.要求

9.1竞标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供竞标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以及其竞标文件对采购文件做出实质性响应。

9.2本项目只接受一个竞标方案，多个方案的将作为无效竞标。

9.3竞标文件的构成

竞标文件由 “资格证明文件”、“报价文件”和“技术文件”三部分组成。

10.竞标文件格式

竞标供应商应按采购文件中提供的文件格式完整地填写资格证明文件、报价文件；技术文件按采购文件要求编制。

11.证明竞标供应商资格的资格证明文件

11.1竞标供应商必须提交资格证明文件以证明其有资格参加竞标和成交后有履行合同的能力，并作为其竞标文件的一部分。

11.2资格证明文件内容包括：

（1）“资格证明文件”封面（格式详见第五部分 格式3）；

（2）“参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明”（格式详见第五部分 格式4）；

（3）企业法人营业执照（副本）；

（4）税务登记证（副本）；

（5）中华人民共和国组织机构代码证；

（6）机电安装系统施工总承包二级及以上资质；

（7）安全生产许可证

（8）投标供应商为法定代表人参加谈判的的，须提供法定代表人身份证明书（格式详见第五部分 格式5 ）；授权代理人参加谈判的，须提供法定代表人身份证明书（格式详见第五部分 格式5）和法定代表人授权书（格式详见第五部分 格式6）。

（3）-（7）项为复印件，复印件上须加盖竞标供应商公章，其原件随身携带备查。如要求出示原件而不能出示原件的，为无效竞标；所出示的原件与复印件不符，以原件为审查依据。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格竞标供应商，其竞标为无效竞标。

参加谈判的法定代表人或授权代理人应随身携带第二代居民身份证原件备查，提供其他身份证明的为无效竞标。如要求出示原件而不能出示原件的，为无效竞标；所出示的原件与复印件不符，将不能通过竞标供应商身份有效性审查，为无效竞标。

12.报价文件

12.1报价范围：

项目报价采用人民币综合报价，竞标供应商应严格按照：“竞标报价表”和“项目分项报价明细表”的格式认真填写。本项目为交钥匙工程，报价包括采购的货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收等所有费用。本项目采购预算：2038171.00元。谈判最终报价不得突破采购预算，否则为无效竞标。

12.2报价文件内容包括：

（1）“报价文件”封面（格式详见第五部分 格式7）；

（2）“竞标函”（格式详见第五部分 格式8）；

（3）“竞标报价表”（格式详见第五部分 格式9）。竞标报价表上的报价作为竞争性谈判的首轮报价。

（4）“分项报价明细表”（格式详见第五部分 格式10）。

12.3投标货币

报价文件中的报价，一律使用人民币报价（含税），交易中心不接受任何非人民币币种的报价。

13.证明竞标项目是符合采购文件规定的技术文件

13.1竞标供应商必须按本采购文件“第三部分 采购项目内容及要求”提交证明其货物和服务符合采购文件规定的书面技术响应文件，作为竞标文件的一部分。

技术文件内容包括但不限于：

（1）“技术文件”封面（格式详见第五部分  格式11）；

（2）竞标产品的品牌、型号、配置；

（3）详细的技术性能、指标和参数；

（4）项目实施方案；

（5）产品彩页资料；

（6）“技术要求偏离表”（格式详见第五部分 格式12）；

（7）“商务要求差异表”（格式详见第五部分 格式13 ）；

（8）竞标供应商企业基本情况（财务状况、业绩、研发队伍、项目负责人、项目主要人员等）；

（9）售后服务方案（包括服务体系、技术培训的详细方案、反应能力、备品备件等）

13.2所竞标产品的技术参数及售后服务条件不得低于谈判采购文件 “第三部分 采购项目内容及要求”中的相关要求。

14.竞标文件的制作及规定

14.1竞标供应商应提交一套资格证明文件。

14.2竞标供应商应提交一套报价文件。

14.3竞标供应商应提交两套技术文件，两套不得有差异。技术文件须逐页加盖竞标供应商公章。

14.4资格证明文件、报价文件、技术文件均应分别按采购文件要求制作并装订。

14.5竞标文件中不允许有任何修改、涂改，如有则视为无效竞标。

电报、电话、传真、邮寄及电子邮件形式的竞标概不接受。

四、竞标文件的密封和标记

15.1竞标供应商应将一套资格证明文件密封于一个密封袋内。

15.2竞标供应商应将一套报价文件密封于一个密封袋内。

15.3竞标供应商应将两套技术文件密封于一个密封袋内。

15.4竞标供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

(1)文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明“资格证明文件”字样，以此类推）

(2)项目编号

(3)项目名称

(4)于×年×月×日×时之前（指“竞争性谈判邀请函”中规定的开标日期及时间），不准开启

（5）竞标供应商名称及地址

15.5每一密封袋封口处须加盖竞标供应商公章。

15.6竞标文件所有部分须同时递交交易中心，并不得混装。

如果未按上述第14.1-15.6款中的规定制作、密封、标记竞标文件的，为无效竞标。

五、竞标文件的递交

16.递交竞标文件的截止日期

16.1竞标文件必须按“竞争性谈判邀请函”中规定的竞标截止时间之前送至规定地点。

16.2因竞标文件的修改而推迟竞标截止时间时，则按修改通知规定的时间递交。

17.迟交的竞标文件

在竞标截止时间之后递交的竞标文件将被拒绝。

18.竞标文件的补充修改和撤回

18.1竞标供应商在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，可以书面形式修改补充或撤回已提交的竞标文件。修改补充的内容作为竞标文件的组成部分。

18.2竞标供应商的修改补充和撤回通知，应按本采购文件有关规定编制、密封、标识和递交，并在竞标文件密封袋上标明“修改补充”或“撤回”字样。

18.3 竞标截止时间以后，竞标供应商不得修改或撤回竞标文件。

六、谈判组织、评定和成交

19.谈判组织

19.1交易中心将在“竞争性谈判邀请函”中规定的时间和地点组织谈判。谈判由交易中心主持，谈判小组、采购单位代表、竞标供应商和相关单位参加。

19.2交易中心对谈判过程进行记录，以存档备案。整个采购活动在监管部门的监督下进行。

20.谈判程序

（1）主持人对参加谈判活动人员进行介绍；

（2）主持人对递交竞标文件的供应商进行点名确认，并由监督人员现场对其竞标资格进行核实；

（3）监督人员宣读“竞标供应商须知”；

（4）监督人员、采购单位代表验证竞标供应商标书费用、竞标保证金缴纳情况；

（5）竞标供应商派代表在监督人员监督下检查竞标文件密封情况；

（6）经确认密封情况后，由主持人当众拆封资格证明文件，由谈判小组对竞标供应商资格（身份有效性和所提供的资格证明材料）进行审查，未通过身份有效性检查或所提供的资格证明材料不能满足采购文件要求的竞标供应商为无效竞标。不再拆封其报价文件和技术文件。

（7）主持人当众拆封已通过资格审查的投标供应商的报价文件，宣读竞标报价表。竞标报价表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以竞标报价表为准；竞标文件中竞标报价表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标供应商竞标报价，竞标供应商同意并签字确认后，调整后的竞标报价对竞标供应商具有约束作用。如果竞标供应商不接受修正后的报价，则其竞标将作为无效竞标处理。

未宣读的竞标报价，谈判时不予承认。未通过资格审查的竞标供应商其竞标行为无效，不再拆封其报价文件和技术文件。

（8）主持人当众拆封竞标供应商的技术文件，交由谈判小组评审。评审过程中，谈判小组将对各竞标供应商就本采购项目的有关问题进行谈判及询问。谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组签字）要求竞标供应商做出必要的澄清、说明或纠正。竞标供应商的澄清、说明或纠正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字。各竞标供应商参加谈判的人员为1-2名，其中1名必须为竞标供应商法定代表或授权代理人。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息。

（9）谈判小组应当要求已通过资格审查、技术评审的竞标供应商在规定的时间内提出最终书面承诺及报价，由其法定代表人或授权代理人签字，据此确定成交人。未通过资格审查的、未通过技术评审的竞标供应商不参与最终报价。

开启竞标文件时，工作人员如发现竞标文件组成部分不齐全；竞标文件制作有瑕疵，或对上述内容存有疑问的，应如实记录竞标文件开启情况并详细记载宣读的全部内容，然后将开启竞标文件记录和所有开启的竞标文件送谈判小组，由谈判小组认定其有效性。谈判小组认定的无效竞标文件将不得进入评审阶段。

21.谈判小组

21.1交易中心将按照有关规定，并根据本竞标采购货物的特点组织谈判小组，其成员由政府专家库里随机抽取的相关专家2名和采购单位代表1名组成。谈判小组对竞标文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查竞标文件是否符合谈判采购文件要求，并作出评价；
　  （2）要求竞标供应商对竞标文件有关事项作出解释或者澄清；
　　（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购单位委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；
　　（4）向交易中心、采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。

21.2谈判小组完成评标后，应向交易中心提出书面评标报告，评标报告需谈判小组全体成员签字。主要内容包括：
　　（1）采购公告刊登的媒体名称、谈判日期和地点；
　　（2）购买谈判采购文件的竞标供应商名单和谈判小组成员名单；
　　（3）成交方法和标准；
　　（4）谈判记录和谈判情况及说明，包括无效竞标供应商名单及原因；
　　（5）谈判结果和成交候选供应商排序表；

（6）谈判小组的授标建议。

22.谈判及评审

22.1竞标的初审，初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判采购文件的规定，对竞标保证金、标书费缴纳情况，资格证明文件等进行审查，以确定竞标供应商是否具备竞标资格。
　  （2）符合性检查。依据谈判采购文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2竞标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效竞标处理：
　　（1）未按时足额交纳标书费和竞标保证金的；

（2）法定代表人或授权代理人未参加谈判或不能证明是法定代表人或授权代理人参加竞标的；

（3）竞标文件未按采购文件规定的格式、内容填写或出现多个竞标方案；

（4）最终竞标报价超出采购文件标明的竞标限价；

（5）未按照采购文件规定要求密封、标记、签署、盖章、递交的；

（6）不具备采购文件中规定资格要求的；

（7）所投项目超出竞标供应商营业范围；

（8）竞标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）竞标文件明显不符合采购文件规定的其他实质性要求的；

（10）竞标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（11）竞标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购招标人不能接受的条件。

22.3澄清有关问题。对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，谈判小组可以要求竞标供应商以书面形式作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出谈判采购文件的范围或者改变谈判采购文件的实质性内容。

23.本项目成交方法:采用最低评标价法，即在全部满足谈判采购文件实质性要求前提下，以最终报价最低的竞标供应商作为成交候选人。如在谈判过程中，谈判小组未对货物技术参数做实质性提高或出现增加设备的情况，各竞标人第二次报价，不得高于自己的首轮报价。

如最终最低报价者有两家及其以上，由谈判小组现场决定，以抽签方式或再次报价方式直至最终确定一名最低报价者为成交候选人。

24.保密

24.1有关竞标文件的审查、澄清、评估和比较，以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一竞标供应商或与上述工作无关的人员。

24.2竞标供应商不得以任何方式干扰谈判活动，否则将废除其竞标。

七、授予合同

25.成交结果公示

成交结果将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）公示。第一成交候选供应商经公示后无异议，确定为成交供应商。

26.成交供应商变更

第一成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，经政府采购监管部门调查审核后，采购单位可以确定排名第二位的候选供应商为成交候选供应商；或重新组织采购。

27.成交通知

27.1谈判结果经公示3个工作日无异议后，交易中心将以书面形式发出“成交通知书”，成交通知书一经发出即发生法律效力。采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.2“成交通知书”将作为签订合同的依据。

27.3对于未成交的竞标，交易中心不对未成交原因做出解释，同时亦不退还竞标文件。

28.合同签订

（1）成交供应商的最终报价为成交价格，即为合同总价。成交供应商、采购单位不得以任何借口对合同价进行更改。

（2）成交供应商凭“成交通知书”在规定的时间内与采购单位签订合同并送交易中心监章。

（3）“采购文件”及其澄清、补充文件、成交供应商的“竞标文件”等均作为签订合同的依据。

（4）如成交供应商改变成交项目或擅自在签订合同中改变成交状态，将取消其成交资格。

八、本采购文件的解释权和修订权属“重庆市永川区公共资源招投标交易中心”。

第三部分  采购项目内容及要求

一、采购内容：

本次系统招标内容包括：大厅中央空调、机房精密空调及UPS电源机房空调系统技术方案设计、设备采购安装调试、售后服务及承诺等内容。承建单位按采购单位要求设计出先进可行的实施方案、施工方包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包合格验收。

二、系统建设原则及依据：

- 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购单位提出的有关质量标准的设备。各投标人应提供完整产品样本及技术参数、室内外机尺寸图、室外机布置示意图、安装维修手册、电气配线图。

- 所提供的设备的性能应达到或优于设备参数表中所列技术指标。

- 所提供的设备及材料均应符合或优于国标暖通通用标准图册等国家有关标准。如果本招标文件与图纸中有明显未提到的细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家（部颁行业）的标准和规范。

- 《重庆市公安局警令部关于开展区县应急联动中心建设场地装饰设计相关工作的通知》（渝公警令〔2011〕264号）

- 《平安重庆·应急联动防控体系数字化建设工程区县、行业技术指导意见》

- 冷热水机组安装需要执行国家规范标准如下：

（1）《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）

（2）《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-98）

（3）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-98）

（4）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）

（5）《通风与空调工程质量检验标准》（GBJ304-88）

三、货物主要技术参数及要求：

因平安重庆•应急联动防控体系数字化建设系统永川区建设项目是由重庆市平联办主管下的子项目，参与本竞争性谈判时递交的本项目设计方案如与平安重庆•应急联动防控体系数字化建设系统永川区建设项目祥细设计及市平联办、BT承包方要求不符时，中标单位需重新设计（成交金额不作变动），产生的风险自行承担。若重新设计方案经平联办、审计单位、监理单位、管理单位、市平联办、BT总承包方三次评审不通过的，中标单位自行放弃本项目中标资格，由此产生的损失自行承担；采购单位重新招标，并追究中标单位因此造成的损失。

（一）联动中心大厅

中央空调技术参数及要求

1、系统范围

本次永川区应急联动指挥中心大厅（包括茶歇区、洗手间、更衣室等共计面积约850平方米）空调系统范围包括中央空调为变频多联机、新风系统设备及随机附件的设计、制造、包装、运输(包括装卸)、系统移交前现场保管、安装调试[包括招标图纸所示的新风管道安装及保温、空调补水管的安装，空调冷凝水管安装及保温、机组与末端设备的设备管道连接及保温（含各类电动、手动阀门、管件以及管道材料的供货及安装）。机组与末端设备的电气安装（业主只负责提供电源到室外机电箱，电箱下端所有接线均为投标单位进行施工, 所有电气安装用线管采用镀锌电线管。）等、验收、税费以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保修及相关服务等内容。

2、变频多联机中央空调系统技术要求

中央空调可选品牌为：格力、长虹、海尔、志高等国内一线品牌。也可报经审计单位、采购单位、监理单位、管理单位询价高于以上品牌价格的产品，但中标单位需将拟用品牌重新做出设计方案，经以上单位签字同意后方可使用报选品牌。

（二）、联动中心机房精密空调技术参数及要求

1、系统范围

本次永川区应急联动中心机房空调系统范围包括:技术方案设计、设备采购安装调试、验收、税费以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保修、相关售后服务及承诺等内容。

按永川区应急联动中心机房的实际需求（机房面积约180平方，层高5.2米），该系统采用5台单制冷量为≥60KW下送风上回风恒温恒湿风冷机组，组成4+1备份方式运行，5台机组通过控制器实现备份、轮巡、定期切换主备机组、层叠、避免机组间竞争运行，达到最佳制冷效果。机房管理监控室采用1台3P冷暖空调。

根据平联办指导意见及 GB50174－2008《电子信息系统机房设计规范》要求，空调双路电源需进行末端切换，因此在末端配置一套油市转换开关，分别从市电和油机输出上引入两路电源，市电为主路，油机为备用电源。空调机组需与消防进行联动。

2、主要设备技术要求

1）、机房空调制冷量计算依据

- 机房主要设备热负荷；

- 机房环境热负荷；

- 机房空调制冷功耗；

- 机房外墙和屋面传热冷负荷；

- 外窗的温差传热冷负荷；

- 外窗太阳辐射冷负荷；

- 内围护结构的传热冷负荷；

- 人体冷负荷；

- 灯光冷负荷；

- 设备冷负荷；

- 渗透空气湿热冷负荷。

2）精密空调技术要求

- 室内 24℃干球温度，相对湿度 45% ，室外温度 35℃干球温度；

- 当设定温度在 18～28℃范围时，温度控制精度为±1℃。控制精度应在 1～3℃可调；当设定湿度在 30～70%范围时，湿度控制精度为±5％。控制精度应在 5～10％可调；

- 空调机应设不低于 GB/T14295 规定的粗效 2 类空气过滤器，按照JB/T12218方法试验时，过滤器初始计数效率应为 80%(相当于美国 ASHRAE52-76 或 Eurovent4-5标准)；

- 显热比不小于 0.90，回风温度 24℃干球温度，相对湿度 45%；

- 基本工况下：室内 24℃干球温度，相对湿度 45%，室外温度 35℃干球温度，风冷式空调机的能效比不小于 2.8。室外温度 45℃环境下的工况比基本工况下，能效比下降应控制在 10％～15％范围内；

- 空调机应有较大的送风量和较小的冷风比，且送风温度应高于机房露点温度。制冷量(W)/风量（m3/h）建议小于 4.5；

- 空调机在下列环境条件下应能正常工作：室内 0～40℃，室外为-15～45℃；室外机应满足风雨雪冰霜与腐蚀防护要求；室外机防护等级要求 IP55；

- 室内外机防雷要求 C 级，室内机控制部分应具备光电耦合等电气隔离保护装置；

- 输入交流电源电压额定值为单相 220V、三相 380V，频率 50Hz；

- 电压波动范围为额定电压的 90%～115%；频率波动范围为 48～52Hz；

- 电气控制应具有抑制电磁干扰和谐波电流的性能,按 GB 4343 进行测试，其连续干扰电压、连续干扰功率、断续干扰电压等值应不超过该标准中规定的干扰特性允许值。按 GB 17625.1 进行测试，应不超过该标准中规定Ａ类设备的谐波电流限值。设备输入总谐波电流成分要求小于 10％；

- 有独立的制冷、除湿（含再热器）、加湿、送风功能，对各项功能的控制应能保证在设定控制点和精度控制范围内；

- 调机应有来电自启动功能，交流供电恢复时，设备应保持停电前的运行状态；

- 有时启动功能，延时时间在 1～999S 之间可设定，能够控制多台设备顺序加载；

- 空调机能自动平衡双压缩机运行时间；

- 空调机应具备 PID 控制模式；

- 空调机应能储存 300 条以上的历史告警信息，并能记录主要部件的累计工作时间；

- 应具备 RS232/485/422 通信接口，具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压 500V、1 分钟不击穿或闪烁）。协议格式必须符合电网交 1999（625）号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。协议格式与之不符的，投标方应免费提供协议转换器。具有设备运行参数的设置及智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令）能自动拒绝；

- 系统具有三遥功能。开关量和控制操作准确性应达 100%；模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%、非电量误差≤5%。显示面板或表头显示值从通信接口读出的三遥值保持一致。遥测项目：送、回风温度、相对湿度、显示机组工作状态等。遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度高/低，回风湿度高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。遥控项目：空调开/关机；

- 空调机组应具备各种告警，并具备相应的动作；

- LCD 显示，带背光，多行显示，具备中文操作菜单、图形和图表显示，菜单中有手动操作模式；

- 室内机配置应具备漏水告警装置，并与进水电磁阀联动；

- 室外冷凝器的风机具备无级调速功能，无故障连续运行时间 32000 小时，能够提供故障保护和报警信号；

- 空调机组应能根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；应具有避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿）的功能。

3）、 其它技术要求

- 机房空调系统采用风冷型机房专用精密空调系统。室外机均就近放置，距离小于50米，且室外机水平安装位置应不低于室内机5米以上；

- 机房内空调送风系统采用活动地板下送风上回风方式，在机房内送风布置均匀，并且可根据机房内设备摆放的不同位置，及热负荷的位置变化，随时改变地板出风口的位置及开口大小来调节机房内的送风布置，避免机房内出现区域温差。防静电地板高度应保持在400mm 以上（下送风，上走线方式）；地表面应铺设保温材料，以防止冷量损失，并可避免下层天花板结露。 其余区域均采用上送上回方式，送风口为带调节装置的方形散流器或铝合金双层百叶风口；采用活动地板下作为静压箱时，出风口风速不应大于3m/s 。

- 下送风的空调、恒温恒湿空调机，应安装于机架上，并在空调机与机架之间加隔震垫，且在机架上加装导流板。

- 新风排风系统：为维持主机房正压，主机房设置独立新风系统，新风量按工作人员每人 40m3/h 计算总风量与维持室内正压所需风量相较的最大值确定。主机房与其他房间、走道的压差不小于4.9Pa，与室外压差不小于9.8Pa。考虑 10－20%漏风系数,相应设置变频独立排风系统，以保证送排风平衡；新风机组的进排风需与消防进行联动，并加装消防防火阀。

- 保温：空调冷媒管均采用发泡橡塑保温材料保温，保温厚度30~60mm；风管采用防静电铝箔复合酚醛超级风管或防静电彩钢板风管加环保保温材料；

- 洁净：主机房内空调系统用循环机组设置初效及中效过滤器；新风系统设置初效及中效过滤器；末级过滤装置设置在正压端；

（三）UPS电源机房空调技术参数及要求

1、系统范围

本次永川区应急联动中心UPS电源机房空调系统范围包括:技术方案设计、设备采购安装调试、验收、税费（包括关税、增值税）以及培训、技术服务、质保期保修、相关售后服务及承诺等内容。

按永川区应急联动中心UPS机房的实际需求，该系统采用2台5匹冷热型柜式机房专用空调。

2、机房专用空调技术要求

1）制冷量：5.7KW~14.0KW；

2）制热量：6.0KW~16.0KW；

3）制冷能力基于室内温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,24℃WB；
    4）制热能力基于室内温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB；
    5）冷媒配管的允许长度:全长75m，高低差30m（全长超过30m时需另外充填冷媒）；

6）必须具有来电重启，定时设置等功能；
    7）所选产品通过国家3c认证。

四、主要设备材料清单主要设备材料清单及要求：

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应急联动指挥中心大厅空调系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 中央空调系统 | 详见招标文件第二部分中的《货物主要技术参数及要求》 | 套 | 1 | - 投标方通过现场实勘后提供系统详细设备清单； - 本次系统为包干价，投标方提供的系统详细设备清单必须满足平安重庆•应急联动防控体系数字化建设工程永川区建设项目应急联动指挥中心大厅及设备的空调需求，如有漏项，风险由投标方承担。 |
| 二 | 应急联动中心机房空调系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 精密空调系统 | 详见招标文件第二部分中的《货物主要技术参数及要求》 | 套 | 4+1(4主一备) | - 投标方通过现场实勘后提供系统详细设备清单； - 本次系统为包干价，投标方提供的系统详细设备清单必须满足平安重庆•应急联动防控体系数字化建设工程永川区建设项目应急联动中心机房及设备的空调需求，如有漏项，风险由投标方承担。 |
| 三 | UPS电源机房空调系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | UPS电源机房空调 | 详见招标文件第二部分中的《货物主要技术参数及要求》 | 套 | 2 | - 投标方通过现场实勘后提供系统详细设备清单； - 本次系统为包干价，投标方提供的系统详细设备清单必须满足平安重庆•应急联动防控体系数字化建设工程永川区建设项目应急联动中心UPS电源机房及设备的空调需求，如有漏项，风险由投标方承担。 |
| 3.2 | 机房管理监控室空调 | 详见招标文件第二部分中的《货物主要技术参数及要求》 | 套 | 1 |  |

现场踏勘

交易中心不负责组织竞标供应商到施工现场进行勘察，由竞标供应商自行于2011年9月22日前进行踏勘。竞标供应商自身应对勘察中获取的现场资料负责，不管竞标供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交竞标文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，未进行现场勘察参与竞标所导致的一切后果由各竞标供应商自行承担。

联系人：颜先生   联系电话：13609423841

五、采购项目商务要求

（一）实施时间、地点及验收方式

1、实施时间

成交单位在签订合同后3日内将货物送到采购单位指定地点并安装调试,按采购单位上级主管部门规定时间安装调试完成。

2、交货地点

交货地点：重庆市永川区公安局。

3、交货条件 ：

（1）中标方应将本项目的所有产品、文件及其他物项按规定的供货服务进度要求在规定的地点交货。运费和海关报关费用由中标方支付。

（2）产品到货2天前，中标方须以书面形式通知甲方预计到货时间、到货清单以及何种形式发票等其他甲方需要的文件。货物启运的当天，中标方应通过传真向甲方提交下列运输文件的复印件：包括提单、装箱清单和质量证书、生产厂商提供的正品保证书。同时，通知甲方产品到达的日期。否则甲方对收货的延误及产生的额外费用概不负责。

（3）中标方应将产品牢固包装，并根据产品的性质采取相应防潮、防雨、防锈、防腐蚀和防震措施。包装应适合和便于装卸操作和远距离运输。如有必要，投标商还应提供产品吊装专用框架、支撑或固定工具。原厂包装不得开封，到达现场开箱。

（4）中标方应在每件包装的相邻两侧面上用不易去除的涂料清楚地标示出：

a合同号

b标志

c发往地点

d产品名称及编号

e箱号

f总重/净重(公斤)

g尺寸(长×宽×高)

(5)技术资料

中标方发货时，应将有关完整的技术资料(中/英文均可)与货物一起装箱，运交甲方，包括但不限于下列资料：

- 主要产品生产厂家签发的出厂检验证明文件和产地证明书；

- 产品安装说明书；

- 软件版权所有人签发的使用许可证；

文档，包括系统概述及系统配置、用户手册、操作手册。

4、设备的安装与调试

（1）设备的调试

a设备到货后，中标方负责进行设备的安装调试工作，测试时间7天；

b中标方在调试工作开始前一周，须向甲方提供书面的设备联调方案供审查，调试完后应提交书面调试报告。

(2)设备的安装

a调试结果是设备性能不能有超出技术理论范围外的下降，方可进行设备的安装工作；

b安装设备时，中标方须派技术人员负责安装工作；

c所有设备必须可靠接地；

d系统施工符合工业安全要求，设备安装规范，做好防雷和接地措施。

(3)系统的测试

a中标方在进行设备调试时，必须负责所有设备与现有的设备之间的调试。系统按需求调试完成以后，需要交给采购单位部门、技术部门进行测试，发现问题并不断的完善，各项技术指标均达到用户需求以后，开始进入正式试运行阶段。

b投标人在进行设备调试安装的过程中,需要考虑与系统其他分包承建单位进行沟通协商,不得以任何理由推诿,积极与其他分包承建单位配合协助业主方解决施工过程中出现的问题。

(4)人员组织和安排

a中标方就本项目成立项目小组，包括项目经理、技术、文档人员。中标方必须保证从事本项目的技术人员具有完成规定的工作所需的资格和技能，并向投标方提供这些人员的学历、从事的专业和工作经历的情况。

b 中标方应派遣具有相应技术能力或职称的技术人员至现场，负责进行设计，设备安装、调试，合同保证期内驻现场服务，以及对人员相应的技术指导。

c 如果中标方的人员未能满足上述要求，甲方有权随时要求中标方更换其人员，由此产生的费用由中标方承担。

d 如果中标方需要更换主要技术人员，应及时或提前书面通知甲方，并附上相应的技术简历供甲方认可后方能更换。

e 中标方现场派遣人员前往现场前至少8天内，中标方应以书面形式通知甲方其现场派遣人员计划及其个人资料(包括但不限于姓名、职务、出生日期及地点、国籍、身份证或护照复印件等)、计划到达日期、现场工作岗位以及现场驻留时间。

f 中标方现场派遣人员抵达现场后应立即前往甲方安全保卫部门办理出入手续并领取出入证件，其费用由中标方承担。上述人员离开时应归还有关证件，否则引起的后果由中标方承担。甲方保留从合同应付款项中抵扣的权利。

g 中标方现场派遣人员在施工现场期间应遵守中华人民共和国的法律法规、所在地的地方法规以及甲方制订的有关现场规定和要求。

h 甲方对中标方现场人员的应急准备和应急响应方面的工作负有管理和监督的责任。但是这在任何意义上不代替、不减轻中标方自身对其现场人员所负有的责任，包括应急撤离的责任。

5、验收方式

产品是由甲方与中标方双方共同进行验收，必要时或关键产品需要有厂家技术代表见证，主要分为以下几个方面：

产品单项验收

包括对产品名称、规格、型号、数量、外观、包装、完整性、原厂家生产及测试证书、配件备件、技术资料等进行验收。

产品自检验收

自检结果应符合技术要求及相应产品出厂性能描述之规定。

设备验收测试 :

系统安装调试完成之后必须进行一次验收测试，测试计划由双方商定。中标方负责协调双方的安排。

1)若产品或系统检验或运行试验发现与要求的技术性能、规格、型号等不相符，甲方有权要求中标方无偿退货或更换(由甲方决定)，甲方并保留向中标方索取其利息及其他损失赔偿的权利。

2)如果双方对产品的质量、规格意见分歧，甲方可委托中国商品检验局对产品进行复检，中国商品检验局出具的检验证明即作为甲方向中标方提出修理、补齐、更换和索赔的有效证据。中标方需承担相关所有费用。

3)设备验收时中标方需出示原厂商证明（证明甲方为本次到货所有设备的原厂商合法最终用户，甲方同时拨打原厂商售后服务电话按产品序列号确认）。

4）因平安重庆•应急联动防控体系数字化建设系统永川区建设项目是由重庆市平联办主管下的子项目，本工程验收以全系统设备安装调试完成，并取得重庆市平联办和BT总承包方验收合格后方可进行验收，由此产生的工期时间提前或延期风险由投标单位自行承担，并在本项目合同中约定以上内容。

（二） 质量保证及售后服务

原厂商和中标方向甲方提供设备的技术支持和各种售后服务，具体有：

1）系统终验合格之日起，即进入了系统售后服务期，售后服务期至少为2年。售后服务期包括质量保修期和质量维护期。

质量保修期：从系统验收合格之日起即进入质量保修期,免费质量保修期为2年。在质量保证期内，属于保修范围的质量问题，免费维修或更换产品，重要产品在更换或维修正常工作后延长一年的质量保修期。

质量维护期：在质量保修期之后，即自行进入质量维护期。质量维护期内进行的维修服务将根据承建方和采购单位方所签订的维护合同进行收费。

2）投标人需提出完整的售后服务计划及承诺，列明质量保修期的保修范围和质量维护期的服务范围，至少应包括下列内容：

提供所供系统中硬件产品安装验收后的2年硬件返修保修服务。

提供所供系统中软件产品安装验收后的2年软件升级与支持服务。

3）故障响应

提供7×24小时的故障服务受理，其中电话支持服务应当在半小时内做出响应；

对影响机房正常运行的重大故障提供7×24小时的现场支援，1小时到达现场，4小时解决故障；一般故障提供5×8小时（法定工作时间）的现场支援，12小时内解决故障；

4）质保期满后，中标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。

5）技术培训

投标人需制订详细的技术培训计划，为甲方人员提供系统操作、设备保养维护培训。

（三）付款方式

- 财政直付，安装完成并完成系统调试合格付合同价款的竣工验收合格并投入正常使用后支付合同价款的95%。合同价款的5%作为质量保证金，两年质保期满无质量问题，支付合同价款的5%。

- （四）知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （五）培训

成交方提供给甲方2人免费培训，包括：系统完成以后进行维护管理培训，使甲方的技术人员达到一定的水平，能够完成对系统设备的管理、配置和维护，对一般故障能够自行解决。培训内容包括但不限于以下方面的培训：

    - 系统的配置培训；

    - 设备的管理和维护的培训；

    - 提供设备配置的程序；

    - 其他中标方认为必要的培训。

请在项目管理文档中写明具体培训计划。

- （六）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五部分   合同格式

重庆市永川区政府采购合同（封面格式）

项目编号：

项目名称：

重庆市永川区公共资源招投标交易中心监制

重庆市永川区政府采购合同（样本）

项目名称：

项目编号：甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

集中采购机构：重庆市永川区公共资源招投标交易中心

甲、乙双方根据      年   月  日重庆市永川区政府采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目____________________采购所做的谈判竞标文件，乙方必须完全按成交通知书中的___分标项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

（详见谈判报价表）

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供所采购的货物的有关技术资料。

3.2 乙方应按谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、保证金和质保金

6.1乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

6.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

七、质保期和质保金

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

7.2 质保金            元。（履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

7.3如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由重庆市永川区政府集中采购中心接到申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 付款方式：

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

9.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并通知国库支付中心延期支付货款。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于     个月。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为重庆市永川区。

十六、合同生效及其它

16.1  合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报重庆市永川区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货清单和分项价格表

- 技术规格

- 乙方竞标函的内容及其澄清内容

- 其他与本合同相关的单据

- 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方和集中采购机构三方各执一份；副本一份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报重庆市永川区政府采购监督管理部门备案。

甲方：                    乙方：             集中采购机构：重庆市永川区公共资源招投标交易中心                                   地址：                        地址：                   地址：

法定代表人：                  法定代表人：             法定代表人：

授权委托代理人：              授权委托代理人：         授权代表：

电话：                        电话：                   电话：

传真：                        传真：                   传真：（023）49811950

邮政编码：                    邮政编码：               邮政编码：402160

开户银行：

账号：

签订地点：                                             签订日期：      年  月  日

备注：

第五部分  部分竞标文件格式

格式1：竞标确认函

竞标确认函

重庆市永川区公共资源招投标交易中心：

我方确认于投递竞标文件截止时间：          参加项目编号：         项目名称：                的竞标。

竞标供应商（公章）：

竞标供应商办公电话（传真）：

联系人姓名：

联系人电话（手机）：

特别提醒：1、本确认函所须填列内容若有一项不完整，视为自动放弃竞标资格。

2、如因故延期开标，区招投标交易中心将于竞争性谈判开始前一日下午16：00以前以电话或传真方式告知已确认参与竞标的供应商。

3、如因填列以上信息有误导致的一切损失，由竞标供应商自行承担。

4、排除不可抗力因素和开标因故延期原因，有两次以上确认参与竞标而未到场参与竞标行为的供应商，区招投标交易中心有权将其记入不诚信供应商档案，拒绝其参与本区政府采购活动。

格式2: 采购文件确认书

采购文件确认书

重庆市永川区公共资源招投标交易中心：

我方参加本次          (项目名称)项目编号为       （项目编号）的谈判邀请，对贵单位发出的该采购项目的谈判采购文件、有关的附件及其相应的补遗资料（如果有）等全部内容，我方已详细审阅了并完全理解其精神和要求。我们同意并放弃对谈判采购文件存在有不明和误解的权力，严格遵守并按其要求提交投标文件。我方如成交，我方保证愿意按上述谈判采购文件和其他有关资料的全部要求（包括合同条件、技术要求、图纸等）为条件提供该采购项目所需货物；我方如未成交，采购单位和交易中心有权无偿使用我方为本项目所提供的全部竞标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

单位地址：                                 邮政编码：

电    话：                                 传    真：

年      月      日

格式3:资格证明文件封面

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

竞标供应商名称并盖公章：

年     月      日

格式4:无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

采购项目名称：

致：永川区公共资源招投标交易中心：

（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标供应商公章

年   月   日

格式5：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

竞标供应商名称：

单位性质：

注册资金：

地    址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：                 营业执照号：

姓名：         性别：           年龄：         职位：

系                             （竞标供应商名称）的法定代表人。

特此证明 。

该处粘贴法定代表人第二代居民身份证复印件

竞标供应商名称：                                   （盖单位公章）

年    月     日

格式6:法定代表人授权书

本授权书声明：我     （姓名）系       （竞标供应商名称）的法定代表人（企业法人），现授权我单位的    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加

（项目名称）的竞标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：        性别：        年龄：岁

单位：          部门：

职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

竞标供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2011年 月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

授权代理人第二代居民身份证复印件

格式7：报价文件封面

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

竞标供应商名称并盖公章：

年     月      日

格式8:竞标函

竞 标 函

重庆市永川区公共资源招投标交易中心：

根据贵方为    （项目名称）的竞标邀请，法定代表人或授权代理人       (姓名)代表                 （竞标供应商名称、地址）对本次采购项目的                                （货物名称）进行竞标。

为此我们按谈判采购文件中的规定，编制并提交竞标文件。我单位交纳竞标保证金，金额为            （元）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

2.我方提交的所有竞标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3.如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

4.如果在规定的竞标截止时间之后，我方撤回竞标文件、或成交后放弃成交资格、不按采购文件中竞标供应商须知规定签订合同，同意贵方对我方的处罚，没收我方的竞标保证金。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料。

竞标供应商法定代表人（或授权代理人）签字：

竞标供应商名称并盖单位公章

日期：       年    月    日

格式9:竞标报价表

竞标报价表

项目编号：

项目名称:                                                   单位：元

| 竞标人全称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 竞标报价（小写） | 交货期 | 交货地点 |
| 竞标报价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人签字：

竞标供应商名称并盖公章

日期：        年     月     日

格式10:分项报价明细表

分项报价明细表

项目编号：

项目名称:                                                   单位：元

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人签字：

竞标供应商名称并盖公章

日期：        年     月     日

格式11:技术文件封面

技术文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

竞标供应商名称并盖公章：

年     月      日

格式12：技术要求偏离表

技术要求偏离表

请按所报货物的实际技术参数，逐条对应竞争性谈判采购文件的第三部分第二条中货物技术参数要求的技术规范认真填写该表。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 竞标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：1、“偏离说明”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、按实际竞投货物内容及要求填写。

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

竞标供应商盖公章________________

格式13：商务条款差异表

商务要求差异表

请按所报项目的商务响应条款，逐条对应采购文件的第三部分 “第三条采购项目商务要求”的认真填写该表。

| - 项目名称 | - 采购项目商务要求 | - 竞标项目商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

竞标供应商盖公章________________