- 政府采购

- 招 标 文 件

- 采购计划编号：垫政采公招【2011】35号

- 采购项目名称：垫江县市民活动中心中央空调及新风系统设备采购与安装

- 项目采购人： 重庆市机关事务管理局

- 集中采购机构：重庆市垫江县公共资源交易中心

2011年12月

目    录

第一篇	投标邀请书	- 3 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	6

第三篇 项目商务要求	16

一、实施时间、地点及验收方式

二、质量保证及售后服务

三、付款方式

四、知识产权

五、培训

第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	20

一、评标方法

三、无效投标条款

四、废标条款

第五篇 投标人须知	27

一、投标费用

二、投标人

三、招标文件

四、投标文件

五、开标

六、评标

七、定标

八、中标通知书

九、投标人对中标结果的质疑、投诉

十、签订合同

第六篇 合同主要条款、格式合同（样本）	31

一、合同主要条款

二、政府采购货物购销合同（格式）

第七篇   投标文件格式	36

# 第一篇 投标邀请书

重庆市垫江县政府采购中心受垫江县机关事务管理局的委托，对其所需的中央空调及新风系统设备进行政府采购，采购方式为公开招标，欢迎合格的供应商参与投标。

- 招标项目内容

| - 名称及内容 | - 投标最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） |
| --- | --- | --- |
| - 垫江县市民活动中心中央空调及新风系统设备 |  | - 10 |

二、资金来源

国有资金，已到位。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件（要求）

1、投标人必须取得国家建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包二级或以上资质，注册资金800万元（含800万元，实收资本）及以上；

2、投标人必须在重庆市内有稳定的技术服务机构（提供加盖鲜章的有效营业执照或者其授权文件）；

3、所提供的设备均须取得国家权威空调产品检验机构出具的型式检验或抽检合格报告。

4、投标产品具有ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环保体系认证。

5、模快化风冷（热泵）机组、空调末端设备必须提供招标人推荐品牌设备生产厂家针对本项目的唯一授权书。

（以上特定资格材料必须提供加盖鲜章的复印件，同时提供原件现场备查）

6、投标代理人若非投标企业法人代表，需持有投标企业法人代表代理授权书原件；

7、投标代理人身份证原件；

8、投标保证金缴费收据原件。

以上资质审查时须提供原件或复印件加盖鲜章（资格证明文件单独装入文件袋并进行密封，“封面注明资格证明文件”字样）。由评审小组现场审查，审查合格后方可参与评标。

四、投标、开标有关说明

（一）报名时间及获取招标文件的方式：本项目招标不需报名，开标时直接投标，凡符合条件的投标企业或自然人，请于发布公告之日起，在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn/）下载招标文件、答疑、补遗。不管下载与否都视为投标人全部知晓有投标过程和事宜。

（二）招标价文件售价：标书人民币500元/份，递交投标文件时支付。

（三）投标文件递交及截止时间：2012年1月16日北京时间9时00分至10时00分止。

（四）开标时间：2012年1月16日北京时间10时00分。

（五）投标（开标）地点：垫江县公共资源交易中心（中心广场重庆银行楼上二楼）。

五、投标保证金

（一）缴纳标书费、投标保证金及退付方式

投标保证金现场提交，中标企业在垫江县公共资源交易中心大厅前台处POS机上刷卡（银联卡）缴纳。未中标人的保证金，现场退还；中标人的投标保证金，随即转为履约保证金，经采购单位验收合格后一次性无息退还。

（二）投标保证金数额

投标保证金现金30000元；

六、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，公共资源交易中心恕不接受。

七、联系方式

（一）采购代理机构：垫江县公共资源交易中心。

联系人：林巧

邮  编：408300  电  话：（023）74512273

地  址：垫江县南内街77号（垫江县城中心广场重庆银行楼上2楼）

- （二）采购人：重庆市垫江县机关事务管理局

联系人：易先生

邮  编：408300

电  话：（023）74606090

地  址：重庆市垫江县桂西大道南段208号。

八、投标人应在招标文件发出后5日内对项目现场及周围环境自行踏勘。无论投标人是否踏勘过现场(联系电话：023-74606090；易先生)，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

九、投标人及其相关人员经过招标人的许可，可因踏勘目的进入工程现场，但投标人及其相关人员不得因此使招标人及其相关人员承担有关的责任和损失。投标人并应对由此而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

十、施工现场的用水、用电及场内临时施工道路由中标人自行负责解决并承担所有费用，该费用已包含在投标报价中，结算时不予另行支付。

十一、投标费用：投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用概不负责，均由投标人承担。

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

1.设计依据

1.1  建设单位设计委托书

1.2  建筑及其它相关专业提供的工程设计资料

1.3  a、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

b、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

c、建设单位的意见

d、国家相关规范及规定

e、装修平面布置图

2.工程设计概述及要求

2.1工程概述

本工程位于垫江县行政中心以东地块，南邻桂西大道南段及南阳公园，东临垫江县档案局。总用地面积为：38173.98m2，建筑面积：26225.02㎡。其会议中心区总建筑面积：9041.29㎡，空调面积为近6000㎡，共三层，其中一层为会议、办公及健身，二至三层为会议及办公。政务大楼区总建筑面积：12881.73㎡，空调面积近7000㎡，共六层，其中一至三层为行政办公及职工食堂，四至六层为办公，属多层公共建筑。

2.2设计范围

空调设计

（1）会议区楼冬夏冷暖空调设计

（2）政务大厅楼冬夏冷暖空调设计

3. 空调设计

3.1 室外空气计算参数

台站位置:重庆市垫江县

北纬:29°35¢  东经:106°28¢  海拔:259.1m

大气压:冬季991.2hpa      夏季973.2hpa

冬季室外空调计算干球温度: 2℃

冬季空调室外计算相对湿度: 82%

最热月月平均室外计算相对湿度: 75%

夏季室外空调计算干球温度: 36.5℃

夏季室外空调计算湿球温度: 27.3℃

冬季室外风速:1.4m/s 夏季室外风速:1.2m/s

3.2.室内设计参数

（1）室内设计参数如下表：

| 房间名称 | 室内温度(℃) |  | 相对湿度(%) |  | 新风指标 | 噪声 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | (m3/h人) | dB(A) |  |
| 大堂 | 27 | 18 | 40~65 | 30~60 | 10 | 45 |  |
| 会议室 | 26 | 18 | 40~65 | 30~60 | 25 | 40 |  |
| 餐厅 | 26 | 18 | 40~65 | 30~60 | 30 | 45 |  |
| 办公 | 26 | 20 | 40~65 | 30~60 | 30 | 40 |  |
| 走道 | 27 | 18 | 40~65 | 30~60 | 10 | 45 |  |

3.3. 空调系统

（1）消防控制室、保安室、值班室及机房设置独立控制风管式空调机组，以确保消防控制室、保安室和值班室内设备及人员在任何情况下均能正常工作，值班室24小时常开或关不影响主机关停。

（2）机房独立设置独立控制风管式空调机组，以确保机房内设备在任何情况下均能正常工作。

（3）政务大楼及会议中心区计算空调面积为13000㎡，设计空调负荷为3200kw，冷指标为175w/㎡,本工程采用制冷量130KW/台的模块式风冷冷热水机组，共19台机组，安装于楼顶层，靠风冷方式与室外进行空气热交换工作。

（4）方案特点：

会议活动中心大楼   主功能部份采用9台风冷模块冷热水机组LSWRF130M/B，重达17T,内机共有近152台，内外机冷量配置率为65%；另机房和消防室采用独立风管式机组，供电负荷近450KW；

政务办公大楼  主功能部份采用10台风冷模块冷热水机组LSWRF130M/B，重近20T, 内机共有近246台，内外机冷量配置率为75%；另机房、消防室和值班室采用独立风管式机组，供电负荷近550KW。

（5）机组特点

A冷却方式

采用风冷式无冷却塔、确保无冷却水系统的飘水之忧。

B空调系统管理简便，成本低廉：

风冷系统为全电脑自动控制，无需专业人员专门管理，故管理成本低廉。

C系统简单

针对传统水冷机组加热水机组的中央空调及新风系统系统，省略了冷却水系统及冬、夏运行转换系统。

D室外主机组主要特点：

任一模块主控设计：连接在一起的机组，任何一台只要轻轻地插上手操器，都可以作为主模块，与其他机组通讯，协调整个系统按需工作。

热气直通结构：蒸发器底部直通高温排气，既可以防止蒸发器底部融霜水结成冰，又可以加强蒸发器在低温工况下的蒸发量，加强机组的低温制热性能，使机组可以在低至-15℃温度下稳定制热。

超强兼容性：不但同一型号可以组合，不同型号之间也可以任意组合 。

全封闭涡旋式压缩机：在同级制冷量时，这种压缩机与其他类型的压缩机相比，具有运动部件更少，转动力矩更小，噪音和振动更小，可靠性和效率更高等优点。

体积小：采用模块化组态设计的机组，体积小、结构紧凑、机体轻巧、便于运送、安装灵活。

低噪音：运转噪音低，振动小，适合各类型工程。

E节能方案设计运行

本方案会议区楼空调室内外冷量配置比65%，一层大会议室区域与其它功能区域错开使用，即保证室内充分冷量配置，又保证了节能运行；政务大厅楼空调室内外冷量配置比为75%，机关餐厅和包房与其它区域错开使用，即保证室内部份充分冷量配置，又保证了节能运行。

3.4. 气流组织

（1）办公及小会议室，为满足不同人员对房间温度的要求，达到灵活调节、节能的目的，系统均采用风机盘管空调系统方式，大会议室及多功能会议室采用新风进行处理，室外空气处理至送风状态后经消声静压箱、风管送至室内；室内空调机组配有线控及遥控器，室内人员可根据需要调节室内温度。另外会议室设计全热空气交换器，进行新风和回风的热交换，实现节能运行。

（2）大会议室采用大风量空调机组对室内外空气进行处理，风系统气流组织为侧送下回；空气处理至送风状态后经消声箱、风管和设于二层墙壁内的球形喷射风口送到室内；回风通过设于观众厅内的底部回风管回风；为节能，过渡季节可通过调节新风阀，关闭回风对室内实现全新风换气。另外设计采用全热空气交换器，进行新风和回风的热交换，实现节能运行。

4. 自动控制设计

4.1系统均采用集中控制模块式水机组加组合柜及风机盘管空调系统，主机组开停于空调机房集中控制，室内空调机组配有线控制器，室内人员可根据需要调节室内温度。机房、值班室及消防室设独立控制风管机，与整个大空调制冷系统相隔离，保证了专用功能区独立运行，又保证了系统运行的节能性。

4.2公共建筑空调通风系统在传染性疾病疫情期间能够全新风运行，新风量满足30m3/h.人的卫生要求。

5． 管材及保温

5.1  空调系统、新风系统风管均采用镀锌钢板制作，厚度及加工办法按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2002)确定。

5.2空调冷媒管采用去镀锌钢管。

5.3 送风管采用橡塑保温（δ=10mm）；

5.4水管采用橡塑管壳保温（δ=25mm）；

5.5冷凝水管采用橡塑管壳保温（δ=20mm），所有空调工程用材料均为不燃或难燃材料；

6．环境保护

6.1、大气环保：采用当前许用制冷工质R22。

6.2、噪声：空调室外机组置于楼顶，噪声不会影响到空调使用区域。空调室内机组噪声满足国家相关规范要求，且吊于吊顶棚内。

7 .消防

7.1空调系统所有材料均为不燃或难燃材料。

7.2风系统主管路上加装70℃自闭式防火阀。

7.3所有空调设备电源受消防中心控制。当失火时空调系统可由消防中心断电停止运行。

8.空调室内外机组布置情况

（见设计方案图）

9.主要设备材料清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZF系列卧式暗装风机盘管内机 | FP-51WA | 5 | CFD流体软件设计，塑料多翼离心风机1个；制冷量：2800W,输入功率：37W,噪音：35dB,重14.5KG,高250MM |
| 2 | ZF系列卧式暗装风机盘管内机 | FP-68WA | 21 | CFD流体软件设计，塑料多翼离心风机1个；制冷量：3600W,输入功率：62W,噪音：40dB,重16KG,高250MM |
| 3 | ZF系列卧式暗装风机盘管内机 | FP-85WA | 11 | CFD流体软件设计，塑料多翼离心风机1个；制冷量：4500W,输入功率：70W,噪音：42dB,重17KG,高250MM |
| 4 | ZF系列卧式暗装风机盘管内机 | FP-102WA | 150 | CFD流体软件设计，塑料多翼离心风机1个；制冷量：5500W,输入功率：96W,噪音：44dB,重18.5KG,高250MM |
| 5 | ZF系列卧式暗装风机盘管内机 | FP-136WA | 45 | CFD流体软件设计，塑料多翼离心风机2个；制冷量：7350W,输入功率：120W,噪音：46dB,重27.5KG,高250MM |
| 6 | ZF系列卧式暗装风机盘管内机 | FP-170WA | 31 | CFD流体软件设计，塑料多翼离心风机2个；制冷量：9200W,输入功率：145W,噪音：48dB,重30.5KG,高250MM |
| 7 | ZF系列卧式暗装风机盘管内机 | FP-204WA | 125 | CFD流体软件设计，塑料多翼离心风机2个；制冷量：11000W,输入功率：185W,噪音：50dB,重32KG,高250MM |
| 8 | 吊顶柜式风机盘管机组/6排内机 | G-8WDI/D | 10 | 风机电机浮性设计,前向多翼低噪离心风机,可拆卸式面板和可调节式电机固定,6排管；制冷量60720W,输入功率：2.2KW,噪音小于63dB,重：255KG |
| 8 | 独立控制卧式暗装风管机 | FGR3.5/A | 1 | 风量：1000M3/H,室内静压：20PA,制冷量：3500W,制冷输入功率：1.4KW,外机噪音：56dB,外机净重32KG |
| 9 | 独立控制卧式暗装风管机 | FGR6.5/A | 3 | 风量：520M3/H,室内静压：25PA,制冷量：6500W,制冷输入功率：2.5KW,外机噪音：59dB,外机净重59KG |
| 10 | 独立控制卧式暗装风管机 | FGR12/A | 1 | 风量：1200M3/H,室内静压：30PA,制冷量：12000W,制冷输入功率：4.28KW,外机噪音：62dB,外机净重120KG |
| 11 | 风冷冷热水模块式室外主机组 | LSQWRF130M/B | 19 | 制冷量：130W,制冷输入功率：38.5KW,噪音：69dB,外机净重1860KG，水量：22.3M3/H,高效壳管式换热，机组工作范围：－15到48℃；热气直通结构，任一模块主控设计 |
| 12 | ZQ系列全热交换器（送新风处理设备） | FHBQ-D30 | 15 | 风量：3000M3/H,机外静压：220PA,输入功率：2800W,噪音：54dB,重：240KG,机组工作范围：－15到50℃；采用超强吸水增湿性能高效换热材料，新风、回风全热交换，全年空调负荷降低达25%，实现空调机组节能运行 |
| 13 | 合 计 |  | 437 |  |

11.工程分项设备明细表

- 四、招标方案（投标企业必须在以下方案中选择投标）

以上技术参数在±5%以内均有效，投标单位投标时必须在以下招标方案中选择：

推选品牌：LG、约克、特灵、开利、格立、美的、海尔。

## 四、踏勘现场

投标人独立踏勘现场，不组织集中踏勘现场。

（1）投标人应踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞标人须自已负责的有关编制竞标文件和签署合同所需的所有资料。无论竞标人是否踏勘过现场，均被认为在递交竞标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其竞标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由竞标人自行承担；

（2）竞标人及其人员经过采购人的允许，可因踏勘目的进入采购人的工程现场，但竞标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。竞标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和引起的费用和开支等承担全部责任；

（3）如果竞标人认为需要再次进行现场踏勘，采购人将尽可能予以支持，但所发生的费用由竞标人自理。

## 五、特别说明

1.设备整机保修两年，设备在重庆市垫江县市民活动中心工地现场交货。

2.本项目不得转包和分包。

3．另附垫江县市民活动中心中央空调及新风系统设备图纸，与招标文件同时发布。

4、中标单位在签订合同前向采购人缴纳施工图设计费10000.00元（大写壹万元整）

5、投标人有义务向招标人提供更详细的技术要求，负责向招标人移交成熟、完整、优质的产品，并保证符合国家有关的技术规范。投标人只有在通过国家相关部门验收并获得检验合格证及招标人的书面接收证明后，整个工程才能算完成。

6、投标人必须对所提供的产品各部件、软件和工艺方面的一切专利和执照费等承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决，诉讼和费用均与招标人无关。

7、对进口部件，投标人需自行申报海关及办理商检手续。

8、投标人必须仔细阅读技术规格，如有问题或发生矛盾，应立即向招标人询问。

9、投标人必须对技术规格的要求，按顺序做出逐项实质性回答。主要性能指标必须填入技术性能表，任何偏差都必须列入投标书中的偏差表。中标后投标人在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被招标人确认的条款。

10、招标人和中标人在签订合同时，在不改变招标文件实质性要求，不改变招标设备单价前提下，招标人有对招标范围调增、调减的权力。

11、本项目是交钥匙项目，项目总价已含所有费用即深化设计、设备采购、、运输、安装、配合协调费、验收、办证、税费、保险等等费用。

12、中标人有必须服从总包方及招标人和监理的指挥。

13、本项目设备及安装要求为一家公司，严禁挂靠或分包。

14、特别提醒：本工程全费用工程量清单不论是否完整，工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括施工图所示范围内的全部内容。投标单位应自行核对图纸和工程量清单，投标单位如发现工程量清单中的子项、数量和工程内容与图纸中的数量和工作内容有重大偏差、漏项等，应于招标公告发出后在规定质疑期内，告知采购人核查，采购人将根据核查情况进行更正，除非采购人以补遗书的形式予以更正外，否则，采购人提供的工程量清单是各投标人按施工图及图说的内容进行报价的统一基础和依据。投标人如在质疑时间未提出工程量清单有漏项、缺项、工程内容描述不全、工程量不准确等，则视为施工图纸（含随施工图发出的设计变更图）和图说的所有内容已包含在投标人所报工程量清单综合单价或其他项目中，该部分工程量、工程总价、工程量清单综合单价中标后均不予以调整。

15、投标人所选品牌主要设备清单制冷量、制热量等相关技术参数满足±5%范围，其投标有效。

# 第三篇项目商务要求

一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

供应商应在合同签订之日起60天日历天内完成模块化风冷（热泵）机组、空调末端设备的交货；在合同签订之日起90天日历天内完成空调机组设备及系统（包含：设备安装、冷媒管道安装及保温、风管制作安装及保温、系统配电、系统调试等）安装、调试。

（二）交货地点

重庆市垫江县市民活动中心施工现场，并按采购人要求运到指定的地方（汽车能到达的地方）。

（三）验收方式

1、中标单位应派出人员随产品一起抵达采购单位现场，根据合同规定的检验程序和检验项目进行验收，并填报和共同签署验收单。

2、验收标准：产品按照制造商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准及招标文件规定的技术要求进行验收。产品质量应达到设计要求，安装调试各项指标和技术参数应符合验收标准要求。

3、验收方法：

产品安装、调试结束后，由采购人组织人员按照国家及行业标准对照招标文件和投标文件承诺的技术要求进行现场验收。若产品验收不能满足和达不到招标文件提出的和投标文件承诺的技术参数及技术要求，不予认可。给采购单位造成的损失，由中标单位承担一切责任，采购单位有权提出退货。

4、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

5、发运货物时随机技术资料要求：

（1）操作手册、使用说明、维修保养手册；

（2）备品备件清单（含规格型号和制造厂家）；

（3）设备出厂检验报告及合格证；

（4）符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册。

6、供应商应派遣专业技术人员进行现场安装调试。财政局采购办、集中采购机构参与验收（其验收所产生的费用由中标单位负责承担），验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

7、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

9、产品包装材料归采购人所有。

10、设备安装调试：设备到达使用地点后，由设备制造厂家技术人员全权负责设备安装调试，使用方提供相应配合。

11、根据设备技术规范，由使用方组织相关人员与供货方一起进行设备验收，设备无故障连续稳定生产5个工作日即可验收。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于2年.

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

5、所有产品均要求安装调试到位。要求原厂商有完善的服务体系，必须在重庆本地设有办事处或售后服务机构及授权服务商，有稳定、独立的售后服务队伍，并提供工程师名册以供验证，每年免费大保养一次，每季度回防一次。

6、供应商和厂家必须承诺所售设备软件终身免费升级。

7、中标单位提供的设备所需电源必须适合中国电源要求。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在4小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。

（3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行免费升级服务。

（4）难点性技术问题（如报表改动、部件错误等），提供远程电脑协助，在接到采购单位通知后半小时内响应。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后半小时内作出响应，4小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

三、付款方式

实行分期付款：

所有设备送达指定地点交货验收合格后7天内支付合同金额60%的价款；设备安装调试完毕验收合格后7天内支付合同金额30%的价款；其余10%作为质保金，质保期一年满支付合同金额5%的价款，质保两年满后支付合同金额5%的价款，质保金无息支付。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、培训

1、中标单位应免费为采购单位操作人员提供分期分批专业技术操作培训，使培训后的相关人员能独立操控产品正常运行。

2、设备运输、调试期间所产生的一切费用由中标单位承担。

3、投标金额为完成本项目的全部金额，含所购设备和全部税、费、培训等费用。中标单位应在合同规定的安装调试期内完成本项目。如因中标单位责任而造成的延期，同时产生的费用由中标单位承担。

六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）履约保证金

履约保证金：中标人接到中标通知书后5个工作日内签订合同前向采购人提交总金额10%的履约保证金，验收合格后5个工作日内无息退还。

# 第四篇评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标人总得分为技术、价格、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（四舍五入取二位小数）。

（二）评标程序

评标工作由重庆市垫江县公共资源交易中心负责组织，具体评标事务由重庆市垫江县公共资源交易中心依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长领导该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对供应商投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件，以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书等。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人商业信誉情况，以及2009年至2011年度财务报表复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况及主要技术人员、售后服务机构人员能力等。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 2010年至今缴税及社会保障金证明材料复印件。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明。 |
| 2 | 投标人必须符合的特定资格条件（要求） |  | 特定资格条件证明材料复印件。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件第一篇规定 |

2、符合性审查。依据招标文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。资格性审查资料如下表：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和质量要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，重庆市垫江县公共资源综合交易中心工作人员汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 二、评标标准

（一）、经济部分:

关于最高限价：开标前五个工作日公示，请各投标企业在重庆市凡符合条件的投标企业，请于发布公告之日起，在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn/）和垫江县公共资源交易网（http://www.djjyzx.gov.cn）查询并下载。不管查询或下载与否都视为投标人知晓全部投标过程及其相关事宜。

|  | 分值 | 评分依据 | 得分标准 |  | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济标60分 | 60 | （一）投标企业的投标报价高于限价为无效报价，该项记分0分。 （二）竞标单位报价与限价相等或低于限价者得基本分40分； (三)每低于限价的1%在基本分的基础加1分，最多加20分； 投标报价项目中百分数四舍五入取二位小数，分值内插。 |  |  |  |
| 技术标20分 | 2 | 针对本工程方案设计说明的全面性、合理性、适用性、方案经济性 | 好 | 2 |  |
|  |  |  | 一般 | 1 |  |
|  | 2 | 单台模块制冷量满足 | ≥130KW | 2 |  |
|  |  |  | ＜130 | 1 |  |
|  | 2 | 室外主机安装设置:高低开关／排气高温保护/防冻结开关／过流保护/缺水、断水保护/逆向、缺相保护／压机过热保护／软件延时启动压机保护 | 满足 | 2 |  |
|  |  |  | 部份满足 | 1 |  |
|  |  |  | 不满足 | 0 |  |
|  | 2 | 室外主机压机品牌为美国谷轮、大金或丹佛斯全封闭式涡旋柔性压机，四压缩机独立的双系统 | 是 | 2 |  |
|  |  |  | 否 | 1 |  |
|  | 2 | 制冷工况能效比达国家二级以上COP值 | ≥3.2 | 2 |  |
|  |  |  | ＜3.2 | 1 |  |
|  |  |  | ＜3.0 | 0 |  |
|  | 2 | 空调机组室外机运转范围：制热：-15℃--24℃；制冷：18℃--48℃； | 全满足 | 2 |  |
|  |  |  | 部分满足 | 1 |  |
|  |  |  | 完全不满足 | 0 |  |
|  | 2 | 空调机组室外主机，制冷功率38.7KW×±2%范围 | 满足 | 2 |  |
|  |  |  | 不满足 | 0 |  |
|  | 2 | 室外主机可任意1至8台模块组合,无主次模块、无冷量大小之分，任何一台按需可作主模块使用 | 满足 | 2 |  |
|  |  |  | 不满足 | 0 |  |
|  | 1 | 室外主机总重量≥1150 KG | 满足 | 1 |  |
|  |  |  | 部份满足 | 1 |  |
|  |  |  | 不满足 | 0 |  |
|  | 1 | 室内机风机盘管风机CFD流体软件设计，离心低噪音轴流，最大噪声小于50Db | 满足 | 1 |  |
|  |  |  | 不满足 | 0 |  |
|  | 1 | 制控功能：定时开关机/智能除霜/远距离开停机/智能控制开启系统数量/控制水泵开停/机组故障自诊/各模块分时启动/均衡运行时间/控制电辅加热器 | 满足 | 1 |  |
|  |  |  | 部份满足 | 0 |  |
|  |  |  | 不满足 | 0 |  |
|  | 1 | 室外主机采用热气直通结构方式：蒸发器底部直通高温排气，低温制热性能稳定，机组低至-15℃稳定制热 | 满足 | 1 |  |
|  |  |  | 不满足 | 0 |  |
| 商务标 20分 | 3 | 同类工程至少4个，且工程金额≥150万，提供合同原件 | 满足 | 3 |  |
|  |  |  | 不满足 | 1 |  |
|  | 3 | 投标产品获得第三方国家权威检测机构节能认证证书。 | 满足 | 3 |  |
|  |  |  | 不满足 | 1 |  |
|  | 3 | 厂家生产空调系统设备在中国销售应有5年以上经历 | ≥10年 | 3 |  |
|  |  |  | ＜10年 | 0 |  |
|  | 3 | 投标产品有完善的售后服务体系，重庆地区售后服务系统及设有售后备件库。 | 满足 | 3 |  |
|  |  |  | 不满足 | 0 |  |
|  | 3 | 本工程区域范围内有销售商及售后服务机构 | 满足 | 3 |  |
|  |  |  | 不满足 | 1 |  |
|  | 3 | 工程及设备质保期限 | ≥2年 | 3 |  |
|  |  |  | ＜2年 | 1 |  |
|  | 2 | 服务及时性，接到客户报故障电话后，承诺到现场的时间 | ＜3小时 | 2 |  |
|  |  |  | ≥3小时 | 1 |  |

## 三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的。

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（三）投标人超出营业范围投标的。

（四）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按招标文件要求的格式加盖公章的（逐页签字盖章的要求除外）。

（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（六）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

（七）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（八）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（九）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

（十）投标人法定代表人或法人授权代表未参加开标会的（开标现场法定代表人或法人授权代表须提供身份证原件证明其身份）。

（十一）投标文件不按规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，影响评标定标的。

（十二）投标文件逾期送达的。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇投标人须知

## 一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 二、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 三、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本及保函格式；投标文件格式等七部分组成。

2、重庆市垫江县公共资源综合交易中心对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、投标人对招标文件如有异议，应在投标截止时间前5个日历日前以书面形式告知重庆市垫江县公共资源综合交易中心。重庆市垫江县公共资源综合交易中心对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4、投标人对招标文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可招标文件所有要求。逾期提出异议的，重庆市垫江县公共资源综合交易中心可以不予受理。

## 四、投标

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响投标人的投标文件响应程度得分。

（二）联合投标

本项目不接受联合投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向重庆市垫江县公共资源综合交易中心交纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后30天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、重庆市垫江县公共资源综合交易中心在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未中标供应商的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日无息退还中标供应商的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由重庆市垫江县公共资源综合交易中心上交国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标供应商拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。副本可为正本的复印件，须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。投标文件每份必须用粘胶合并为一本装订，不得采用活页夹装订。

2、投标文件正本中，每一页均应由投标人加盖公章，或者由投标人法定代表人或授权代表签名（如双面打印的投标文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“各分包分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。投标资质原件资料另行装袋，与投标文件同时递交。

（九）政策性加分条件说明

投标产品符合国家自主创新、节能、环保等政策的，以及投标人属于中小企业的，适用于政策性加分。

## 五、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）重庆市垫江县公共资源综合交易中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由重庆市垫江县公共资源综合交易中心主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认密封完好的投标文件，由重庆市垫江县公共资源综合交易中心工作人员当众拆封，宣读投标人投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由重庆市垫江县公共资源综合交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

## 六、评标

见第四篇“评标”内容。

## 七、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1、重庆市垫江县公共资源综合交易中心在评标结束后5个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在重庆市政府采购网和垫江县公共资源交易网上对评标结果进行公示。

2、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、中标结果在重庆市政府采购网和垫江县公共资源交易网上公告。公告内容包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、重庆市垫江县公共资源综合交易中心名称和电话。

4、中标供应商变更

中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人及重庆市垫江县公共资源综合交易中心和应将情况报财政部门，财政部门将根据18号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

## 八、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，重庆市垫江县公共资源综合交易中心以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 九、投标人对中标结果的质疑、投诉

（一）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。

（二）重庆市垫江县公共资源综合交易中心应当在收到投标供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）投标人对重庆市垫江县公共资源综合交易中心的答复不满意或者重庆市垫江县公共资源综合交易中心未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

（四）财政部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

## 十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同按照《政府采购货物购销合同》（格式）签订。

（五）采购人要求中标供应商提供履约保证金的，但应当在招标文件中予以约定。中标供应商履约完毕后，采购人应5日内无息退还其履约保证金。

# 第六篇合同主要条款、格式合同（样本）及预付款银行保函（格式）

## 一、合同主要条款

- 1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

C、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述的货物免费保修期为X年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）中标方提供的货物由原厂提供售后服务的，中标方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

- 6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：汇票、支票、现金。

（3）付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

- 7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

- 10、合同争议的解决

- 当事人友好协商达成一致

- （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购货物购销合同（格式）

垫江县政府采购合同

甲方（采购人）：                乙方（中标供应商）：

签定地点：

采购合同编号：                 财政审批号：

采购项目名称：

合同名称：

采购机构：

采购方式：

组织形式：

一、依据采购文件（含补充、修改文件）和供方的投标文件（含澄清、补充文件），乙方向采购方提供下列全新的标的（货物/工程/服务）。

采购项目情况：

| 序号 | 品 目 | 计量单位 | 产品 类型 | 产品 数量 | 规格 型号 | 单价 | 采购预算资金 |  |  | 实际采购资金 （总价） |  |  | 国库集中支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算合计 | 财政性资金 | 其他资金 | 合计 | 财政性资金 | 其他资金 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品属性及合同授予情况：

| 序号 | 品 目 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品 型号 | 产品属性 | 供应商名称 | 供应商 规 模 | 供应商所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他条款：

二、质量要求和技术标准。供方提供的产品性能及有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或企业标准，供方的质量保证及售后服务承诺。

1、交货时间：

2、交货地点：

3、交货方式：

4、质保期限：

5、保修范围：

6、服务措施：

7、质保售后服务：

三、随机备品、附件及供应办法等：

四、验收标准：

五、付款方式：

六、违约责任：

七、其他约定条款：

1、

2、

3、

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法人代表：                              地址：

联系电话：                              法人代表：

授权代表：                              联系电话：

联系电话：                              授权代表：

签订合同日期：                          联系电话：

开户行：

账号：

签订合同日期：

## 三、预付款银行保函（格式）

预付款银行保函（格式）

项目名称：_______________________

致：                       （需方或财政部门名称）：

根据《招标文件》中商务要求，_______________(供方名称、地址)（以下称：供方）应向需方支付金额为___________的银行保证金，作为供方接受合同予付款的担保。

我方___________________（银行或金融机构名称），受供方的委托，不仅作为保人而且作为主要的责任人，无条件地或不可改变地同意在收到需方提出因供方没有履行合同规定的义务，而要求收回预付款后，无条件向需方支付数额不超过预付款的金额。不管我方是否有任何反对的权力，也不管需方是否首先向供方索取，需方享有从本合同供方索回全部或部分预付款的权力。

我方还同意，需方任何与供方之间可能对合同条款的修改，都不能免除我方按本担保书所应承担的责任，因此，有关上述变动，补充和修改无须通知我方。

本保函从预付款支出之日起生效，直到需方收到供方同等价值的设备为止，即所购货物到货验收合格后，此保函自动失效。

为此，银行签字盖章，以资证明。

银行/金融机构名称（盖章）：

负责人签字人：                          年  月  日

注：数额由银行或金融机构填写，无预付款项目不填此表。

# 第七篇 投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）营业执照副本复印件

（五）税务登记证副本复印件

（六）组织机构代码证复印件

（七）依法缴纳税收和社保费凭证复印件，或者《依法纳税或依法免税证明》复印件

（八）无重大违法记录声明

（九）特定资格条件证书或文件复印件

（十）投标产品安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件

（十一）同类成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同、用户验收报告、用户评价意见等复印件）

（十二）主要设备、材料原厂商对本项目的售后服务承诺

（十三）本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（十四）产品属于国家自主创新、节能、环保等方面的资质证书或文件复印件

（十五）投标人及投标产品信誉、荣誉证书或文件复印件

（十六）质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书复印件

（十七）商务响应情况表

（十八）投标货物与招标货物商务条款差异表

三、技术文件

（一）投标货物技术性能、技术指标响应情况

（二）投标货物与招标货物技术规格差异表

四、其他

- 投标人基本情况介绍

- 其他资料

## 一、经济文件

（一）开标一览表

采购项目名称：垫江县市民活动中心中央空调及新风系统设备采购与安装

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 主要设备品牌 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 不分包 |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

2、该表可扩展为其他分包。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。

2、该表可扩展。

## 二、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （重庆市垫江县公共资源综合交易中心名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本   份。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金

（投标人公章）

年    月   日

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （重庆市垫江县公共资源综合交易中心名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （重庆市垫江县公共资源综合交易中心名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（四）营业执照副本复印件

（五）税务登记证副本复印件

（六）组织机构代码证复印件

（七）依法缴纳税收和社保费凭证复印件，或者《依法纳税或依法免税证明》复印件

（八）无重大违法记录声明

采购项目名称：

致：                   （重庆市垫江县公共资源综合交易中心名称）：

（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（九）特定资格条件证书或文件复印件

（十）投标产品安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件

（十一）同类成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同、用户验收报告、用户评价意见等复印件）

（十二）主要设备、材料原厂商对本项目的售后服务承诺

（格式自定）

（十三）本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

（十四）产品属于国家自主创新、节能、环保等方面的资质证书或文件复印件

（十五）投标人及投标产品信誉、荣誉证书或文件复印件

（十六）质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书复印件

（十七）商务响应情况表

（格式自定）

（十八）投标货物与招标货物商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 分包号 | - 货物名称 | - 招标货物商务要求 | - 投标货物商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

## 三、技术文件

（一）投标货物技术性能、技术指标响应情况

（格式自定）

（二）投标货物与招标货物技术规格差异表

- 采购项目名称：

| - 分包号 | - 货物名称 | - 招标货物主要参数 | - 投标货物主要参数 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

## 四、其他

（一）投标人基本情况介绍

- 1、投标人基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销售额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - 是否属于中小企业 |  |  |

- 注：以上内容按原国家经济贸易委员会等4部委《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》的规定（国经贸中小企[2003]143号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 2、技术实力

- （格式自定）

- 3、履约能力

- （格式自定）

- 4、其他内容

- （格式自定）

（二）其他资料

- （格式自定）

（结束）