赤壁国土资源局办公楼风冷模块式中央空调招标技术要求

赤壁国土资源局办公楼共十三层，采用舒适性中央空调，空调使用面积为9600平方米，屋高2.95米，要求采用风冷模块冷水式中央空调系统。

一、制造商及供应商资格要求

1．全国生产许可证

2．IS09001：2000、OHSASl8001：2007、IS014001：2004等系列认证

3．所有模块单机具备节能认证，属于节能产品政府采购清单目录上的产品。

4．制造商资格声明

5．制造商连续3年的财务审计报告

6．营业执照、税务登记证、组织机构代码

7．产品生产标准

8．高新技术企业认证

9．制造商生产能力说明

10．实验室认可证书

11．风冷模块机组65KW-130KW设备获得CRAA认证。

12．投标单位至少提供3个百万以上项目合同。

13．供应商需为制造商认证经销商并且有针对本项目的专项授权。

14. 供应商需具备机电设备安装二级及以上资质及有效的安全生产许可证。设备厂家需提供制冷设备维修资质和售后维修保证(制冷设备维修资质是售后维修的保证，安全生产许可证是承接任何机电设备安装必须有的，要不然就是违法施工，投标时必须具有)

15．制造商及供应商提供的空调产品主机，末端风机盘管和控制系统必须为同一品牌。

16．投标厂家必须在赤壁地区有挂牌售后服务网点。(售后网点机构以工商营业执照为准)；

注：大型机电设备售后服务部门主要在大型城市，并且制冷设备的维修保养主要由供应商承担，而不是厂家，所以改成“投标厂家必须在湖北有办事处或分公司及专门的售后服务部门，供应商需为厂家认可的维修服务中心且维修响应时间不超过2小时)

二、风冷模块机组技术要求

1．风冷模块式冷水机组(热泵型)，机组由上吹风式空气四侧换热器空气冷却，机组模块化设计，可根据用户需要进行多机自由组合，更可以单台独立运行，系统配制灵活简便。拼接方式可按照工地现场因地制宜实施：

2．采用高效的涡旋压缩机和换热器，单台模块制冷量为65KW-130KW，制冷功率在22KW-44.5KW，制热功率在22KW-43.5KW.

3．采用知名品牌压缩机，两台压缩机各自为独立冷媒系统，可以独立运行，独立化霜，互为备用；每个模块双压缩机双系统设计，0～50％¬-l00％变容调节。

4．每组8个模块可拼在一起，深度方向也可拼接2台，长度方向可拼接8台；每个模块自带两根主接水管，两侧均可连接且连接时不需要考虑主模块和子模块之分，机组之间可以实现无缝拼接。

5．运行环境工况可达到：制冷模式：10℃～50℃；制热模式： -10℃～21℃，完全满足湖北地区的极限运行状况。

6．能效比达到COP2.9以上，为《政府节能产品采购目录》型号产品，含节能认证和合格所测试报告。

7．空气侧采用防水、防腐蚀的V型内螺纹管换热器、水侧采用高效率低水质要求的壳管式换热器，水侧采用壳管式换热器，使用寿命长，不易结垢。

8．为满足机组置于屋顶平台，采用1-8模块拼接，单台模块自重要求在约560-1080KG，运行重量约670—1200KG。

9．机组1000米内集中控制自动监控

(1)控制模式：带一个水泵输出，1-8个模块单元组成“单元组合热泵机组”：

(2)所有的输入／输出信号和通讯数据传输都具有足够的抗干扰能力。保证机组工作稳定、可靠，输出没有误动作，没有抖动。，而且温度值不会出现大于1.0℃的跳变；

(4)控制器具有预防用户误操作的功能，如带故障时开机不等；

(5)安全性、电磁兼容性均符合国家相关电子电器产品安全标准和电磁兼容性

标准；

(6)具有多重密码保护的参数设定功能，超时限锁定功能。所有需设定的参数

都具有相应的默认值，该默认值在第一次开机或需恢复默认值时使用

10．控制具备以下保护功能：

(1)水流开关保护，

(2)电源逆（缺）相保护

(3)机组制冷运行模式的防冻保护

(4)冬季水系统防冻保护

(5)频繁启动保护

(6)压缩机过流保护

(7)压缩机排气温度保护

(8)机组防过热保护

(9)传感器故障保护

三、招标项目主要设备技术规格、参数及负荷要求（表中参数为最低标准）

| 序 号 | 名称 | 型号及规格 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化风冷 式冷水模块 机组 | 单机 制冷量：65KW-130KW，功率：22.4-44.5KW， 制 热 量：69-138KW， 功 率:22- 43.5KW， 2- 4台压缩机，压缩形式：柔性高效涡旋 式，风冷冷凝器配2-4台风机，冷媒 R22节流机构：热力膨胀阀，换热器：不锈钢材质；蒸发器水流量约 22．4m3／h，运行噪音小于等于69分贝左右，连接方式：无缝卡箍式。夏季供回水温度约5／17 ℃，冬季供回水温度约40／50℃。 | 15 | 台 | 此线控制器需有纽扣电池，低水温控制、水温回差能调修正、实时时钟定时控制等功能，可查询更详细的机组信息 |
| 2 | 风机盘管 | 卧式暗装，三排管制，制冷量：2200W，制热量：3480W，风量340m3／h，工作压力1．6Mpa，电机功率：30W，电机数量1个，噪声34DB。 | 8 | 台 | 盘管采用优质薄壁紫铜管和高效换热翅片，机械整体胀管，最大工作压力为 1.6MPa；电机为节能 固定分组电容电机， 轴承采用高精度优 质球轴承，无需补 油，自动润滑， 换热器盘管接管（3／4”椎管内外螺纹），接管采用螺纹连接；分水头采用黄铜锻造而成，分水头为 六角头，易于安装 与模块式主机品牌 一致。 |
| 3 | 风机盘管 | 卧式暗装，三排管制，制冷量：4600W，制热量：7910W，风量850m3／h，工作压力1．6Mpa，电机功率：76W，电机数量1个，噪声43DB。 | 14 | 台 |  |
| 4 | 风机盘管 | 卧式暗装，三排管制，制冷量：5850W，制热量：9780W，风量1020m3／h，工作压力1．6Mpa，电机功率：95W，电机数量1个，噪声44DB。 | 6 | 台 |  |
| 5 | 风机盘管 | 卧式暗装，三排管制，制冷量：8150W，制热量：13590W，风量1360m3／h，工作压力1．6Mpa，电机功率：134W，电机数量2个，噪声44DB。 | 29 | 台 |  |
| 6 | 风机盘管 | 卧式暗装，三排管制，制冷量：9000W，制热量：16020W，风量1700m3／h，工作压力1．6Mpa，电机功率：152W，电机数量2个，噪声47DB。 | 13 | 台 |  |
| 7 |  | 卧式暗装，三排管制，制冷量：11000W，制热量：20100W，风量2040m3／h，工作压力1．6Mpa，电机功率：189W，电机数量2个，噪声48DB。 | 100 | 台 |  |
| 8 | 风机盘管 | 卧式暗装，三排管制，制冷量：12600W，制热量：21000W，风量2380m3／h，工作压力1．6Mpa，电机功率：228W，电机数量2个，噪声52DB。 | 46 | 台 |  |
| 9 | 冷冻水泵 | 扬程=32M，流量=92.4m3/h | 6 | 台 |  |
| 10 | 冷冻水泵 | 扬程=28M，流量=40m3/h | 2 | 台 |  |
| 11 | 房间温控器 | 液晶显示， | 216 | 套 |  |
| 12 | 镀锌及焊接 钢管 | DN25一DNl50按国标选型 | 1 | 批 | 根据图纸设计选型 |
| 13 | U—PVC凝结水 | φ25一φ50按国标选型 | l | 批 | 根据图纸设计选犁 |
| 14 | 电源线 | BV2.5 BV4.0 | 1 | 批 | 武汉二厂 |
| 15 | 控制线 | RVV一0.75*7 | 1 | 批 | 湖北普天 |
| 16 | 其他阀门及 相关配件 | 详见图纸，根据图纸选型 | 1 | 批 | 国标 |

各楼层空调选型及负荷参照表

每层冷量负荷表（主机总冷量为1820KW）

| 层数 | 功能房间 | 单层面积m2 | 楼层数量 | 总面积m2 | 单位负荷w/m2 | 总负荷KW | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 大堂 | 260 | 1 | 260 | 220 | 57.2 | 5 |
|  | 传达室 | 50 | 1 | 50 | 200 | 10.0 | 1 |
|  | 气瓶间 | 60 | 1 | 60 | 200 | 12.0 | 1 |
|  | 土地服务大厅 | 200 | 1 | 200 | 220 | 44.0 | 4 |
|  | 信访室 | 52 | 1 | 52 | 220 | 11.4 | 1 |
|  | 餐厅大厅 | 560 | 1 | 560 | 280 | 156.8 | 13 |
|  | 室内活动室 | 210 | 1 | 210 | 350 | 73.5 | 6 |
| 二层 | 土地成果展示厅 | 140 | 1 | 140 | 220 | 30.8 | 3 |
|  | 小型会议室 | 113 | 1 | 113 | 250 | 28.3 | 3 |
|  | 开发公司 | 150 | 1 | 150 | 220 | 33.0 | 3 |
|  | 贵宾接待室1 | 50 | 1 | 50 | 220 | 11.0 | 1 |
|  | 贵宾接待室2 | 50 | 1 | 50 | 220 | 11.0 | 1 |
|  | 信息中心 | 120 | 1 | 120 | 220 | 26.4 | 3 |
|  | 客房1 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房2 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房3 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房4 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房5 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房6 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房7 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房8 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房9 | 38 | 1 | 38 | 170 | 6.5 | 1 |
|  | 客房10 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房11 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房12 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房13 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房14 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房15 | 28 | 1 | 28 | 170 | 4.8 | 1 |
|  | 客房16 | 38 | 1 | 38 | 170 | 6.5 | 1 |
| 三层 | 中心档案室 | 140 | 1 | 140 | 180 | 25.2 | 2 |
|  | 小型会议室 | 150 | 1 | 150 | 250 | 37.5 | 3 |
|  | 办公室 | 100 | 1 | 100 | 220 | 22.0 | 2 |
|  | 土地储备交易中心 | 306 | 1 | 306 | 220 | 67.3 | 6 |
|  | 地热河河所1 | 52 | 1 | 52 | 220 | 11.4 | 1 |
|  | 地热河河所2 | 65 | 1 | 65 | 220 | 14.3 | 2 |
|  | 休息室 | 155 | 1 | 155 | 220 | 34.1 | 3 |
|  | 大会议室 | 620 | 1 | 620 | 300 | 186.0 | 16 |
| 四层 | 土地整理中心1 | 89 | 1 | 89 | 220 | 19.6 | 2 |
|  | 土地整理中心2 | 103 | 1 | 103 | 220 | 22.7 | 2 |
|  | 土地整理中心3 | 103 | 1 | 103 | 220 | 22.7 | 2 |
|  | 小会议室1 | 103 | 1 | 103 | 220 | 22.7 | 2 |
|  | 中心档案室 | 54 | 1 | 54 | 200 | 10.8 | 1 |
|  | 小会议室2 | 65 | 1 | 65 | 250 | 16.3 | 2 |
| 五层 | 工青妇 | 95 | 1 | 95 | 180 | 17.1 | 2 |
|  | 政策法规股 | 57 | 1 | 57 | 180 | 10.3 | 1 |
|  | 政策法规股 | 57 | 1 | 57 | 180 | 10.3 | 1 |
|  | 局办公室1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 局办公室2 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 局办公室3 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 局办公室4 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 局办公室5 | 60 | 1 | 60 | 200 | 12.0 | 2 |
|  | 小会议室2 | 66 | 1 | 66 | 250 | 16.5 | 2 |
| 六层 | 党办会议室 | 155 | 1 | 155 | 300 | 46.5 | 4 |
|  | 局办公室1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 局办公室2 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 局办公室3 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 局办公室4 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 局办公室5 | 107 | 1 | 107 | 200 | 21.4 | 2 |
|  | 休息室1 | 12 | 1 | 12 | 160 | 1.9 | 1 |
|  | 副局长办公室 | 50 | 1 | 50 | 200 | 10.0 | 1 |
|  | 休息室2 | 15 | 1 | 15 | 160 | 2.4 | 1 |
| 七层 | 办公室 | 36 | 1 | 36 | 180 | 6.5 | 1 |
|  | 副局长办公室1 | 45 | 1 | 45 | 200 | 9.0 | 1 |
|  | 副局长办公室2 | 45 | 1 | 45 | 200 | 9.0 | 1 |
|  | 休息室 | 15 | 1 | 15 | 160 | 2.4 | 1 |
|  | 休息室 | 15 | 1 | 15 | 160 | 2.4 | 1 |
|  | 地质股1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 地质股2 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 矿管股1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 矿管股2 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 矿管股3 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 小会议室 | 60 | 1 | 60 | 250 | 15.0 | 2 |
|  | 副局长办公室3 | 50 | 1 | 50 | 200 | 10.0 | 1 |
|  | 休息室 | 15 | 1 | 15 | 160 | 2.4 | 1 |
| 八层 | 小会议室 | 95 | 1 | 95 | 250 | 23.8 | 2 |
|  | 土地规划设计院办公室1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 土地规划设计院办公室2 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 土地规划设计院办公室3 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 打印室 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 中信公司 | 116 | 1 | 116 | 200 | 23.2 | 2 |
|  | 副局长办公室1 | 47 | 1 | 47 | 200 | 9.4 | 1 |
|  | 休息室1 | 12 | 1 | 12 | 160 | 1.9 | 1 |
|  | 副局长办公室2 | 50 | 1 | 50 | 200 | 10.0 | 1 |
|  | 休息室2 | 15 | 1 | 15 | 160 | 2.4 | 1 |
| 九层 | 中层干部会议室1 | 36 | 1 | 36 | 250 | 9.0 | 1 |
|  | 中层干部会议室2 | 57 | 1 | 57 | 250 | 14.3 | 2 |
|  | 中层干部会议室3 | 57 | 1 | 57 | 250 | 14.3 | 2 |
|  | 中层干部会议室4 | 57 | 1 | 57 | 250 | 14.3 | 2 |
|  | 规划股1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 规划股2 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 规划股3 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 利用股1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 利用股2 | 60 | 1 | 60 | 200 | 12.0 | 1 |
|  | 小会议室 | 66 | 1 | 66 | 250 | 16.5 | 2 |
| 十层 | 档案室 | 96 | 1 | 96 | 200 | 19.2 | 2 |
|  | 持法监察大队办公室1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 持法监察大队办公室2 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 持法监察大队办公室3 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 财审股1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 财审股2 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 耕保股1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 耕保股2 | 60 | 1 | 60 | 200 | 12.0 | 1 |
|  | 小会议室 | 66 | 1 | 66 | 250 | 16.5 | 2 |
| 十一层 | 国土局档案库 | 393 | 1 | 393 | 200 | 78.6 | 7 |
|  | 地质股1 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 地质股2 | 60 | 1 | 60 | 200 | 12.0 | 1 |
|  | 党办 | 66 | 1 | 66 | 200 | 13.2 | 1 |
| 十二层 | 办公室1 | 36 | 1 | 36 | 200 | 7.2 | 1 |
|  | 办公室2 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 办公室3 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 办公室4 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 办公室5 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 办公室6 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 办公室7 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 办公室8 | 57 | 1 | 57 | 200 | 11.4 | 1 |
|  | 办公室9 | 60 | 1 | 60 | 200 | 12.0 | 1 |
|  | 小会议室 | 66 | 1 | 66 | 250 | 16.5 | 2 |
| 十三层 | 客房1 | 31 | 1 | 31 | 170 | 5.3 | 1 |
|  | 客房2 | 52 | 1 | 52 | 170 | 8.8 | 1 |
|  | 客房3 | 52 | 1 | 52 | 170 | 8.8 | 1 |
|  | 客房4 | 52 | 1 | 52 | 170 | 8.8 | 1 |
|  | 客房5 | 52 | 1 | 52 | 170 | 8.8 | 1 |
|  | 客房6 | 52 | 1 | 52 | 170 | 8.8 | 1 |
|  | 客房7 | 52 | 1 | 52 | 170 | 8.8 | 1 |
|  | 客房8 | 52 | 1 | 52 | 170 | 8.8 | 1 |
|  | 客厅 | 46 | 1 | 46 | 170 | 7.8 | 1 |
|  | 客房9 | 14 | 1 | 14 | 170 | 2.4 | 1 |
|  | 小会议室 | 66 | 1 | 66 | 250 | 16.5 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 9630 |  | 2133.41 | 216 |